АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 года № 62

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения населенных пунктов

Краснореченского муниципального

образования Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

на перспективу до 2029 года

                - В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года                         № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782                   «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов  Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на перспективу до 2029 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области от 3 июля 2017 года № 25 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области до 2035 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

и.о. Главы администрации

Краснореченского

муниципального образования                                                    Е.В.Хвостова

Приложение

к постановлению администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 2 июля 2019 года  № 62

Схемы водоснабжения и водоотведения

населенных пунктов  Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

на перспективу до 2029 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоотведения поселка Бажановский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Саратов 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоотведения поселка Бажановский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

01-03-20-НВ

# Директор							          С.А. Шкурин

# Главный инженер проекта					Е.А. Фалалеев

# Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..2

- НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ…………………………………..…........6

- СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………….….......7

- 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………......7

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СОВРЕМЕННАЯ

- ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ……………………………………………………...……..7

- 1.2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………...…8

- 2. ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ………………………..10

2.1.  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ

- ВОДОСНАБЖЕНИЯ …………………………………………………………………………10

2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………..….13

3. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………….……15

4. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………………16

5. ОЖИДАЕМЫЕ 	РЕЗУЛЬТАТЫ 	ПРИ 	РЕАЛИЗАЦИИ 	МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………………16

6. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………....17

- ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения рабочего поселка Бажановский - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области повышения санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эту схему.

Генеральная схема водоотведения поселка Бажановский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральная схема водоотведения разработана творческой архитектурно-проектной мастерской «Саратовархпроект» по заказу Администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положение статьи 38, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от

29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; • Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон 	Саратовской 	области 	№78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г.

«О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Цель разработки перспективной схемы водоотведения состоит в определении основных направлений развития системы водоотведения поселка Бажановский,  расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с показателями генерального плана, разработке рекомендаций по оптимизации состава сооружений и сетей.

Отчет содержит составленный на основе анализа существующего положения, прогноза спроса и данных моделирования перечень мероприятий на перспективу до 2029г. и технико-экономические показатели развития системы водоотведения, включая величину потребных инвестиций на реализацию и эффекты от реализации этих мероприятий.

Величина потребных инвестиций рассчитана с учетом обеспечения нормативного объема и качества коммунальных услуг для абонентов, пользующихся услугами водоотведения.

Эффекты от реализации мероприятий определены на основании действующих тарифов на энергоносители и услуги  и стоимости мероприятий по охране окружающей среды. При расчете эффектов не учтены социальные, санитарно-гигиенические и иные положительные последствия намечаемых мероприятий, утвержденные методики расчета которых отсутствуют.

Уровень подробности отчетных материалов достаточен для разработки на их основе проектно-сметной документации.

Общая структура и содержание документа соответствует «Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89)».- М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1991г. с учетом изменений, внесенных в СП 42.13330.2011 (актуализированная форма СНиП

2.07.01-89).

Задачи разработки генеральной схемы водоотведения:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению системы водоотведения.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию экологичной системы водоотведения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей поселка Бажановский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоотведения –канализационные выгребные сооружения.

Цели схемы:

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоотведения;

- обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий.

Список принятых сокращений:

МО  	муниципальное образование

ДДУ  	детское дошкольное учреждение

ДОУ  	детское образовательное учреждение

МДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ  	муниципальное образовательное учреждение

СОШ  	средняя общеобразовательная школа

ООШ	 общая общеобразовательная школа

СТП  	схема территориального планирования

ЦРБ  	центральная районная больница

ФАП  	фельдшерский пункт

СДК  	сельский дом культуры

ПИР  	проектно-изыскательские работы

НТД   	 нормативно-техническая документация

ЗСО    зона санитарной охраны

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Часть 2

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство

- СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и

сооружения"

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО

ПКТИпромстрой, 2007

- СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водоотведение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка Бажановский и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы отвода бытовых стоков.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СОВРЕМЕННАЯ  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

Поселок Бажановский расположен в северо-западной части Левобережья в сухостепной зоне на северной окраине Прикаспийской низменности.

Район граничит с Духовницким и Ивантеевским муниципальными районами на севере,  Перелюбским муниципальным районом на востоке, Балаковским муниципальным районом на западе.

Посёлок Бажановский относится к Краснореченскому муниципальному образованию Пугачевского муниципального района Саратовской области. Население – 204 человек.

Уличная сеть поселка построена прямолинейными перпендикулярно-пересекающимися линиями и проездами.

В посёлке нет промышленных предприятий.

Застроен поселок одноэтажными жилыми домами. Материал стен – кирпичный, деревянный и смешанный.

Улицы имеют асфальтное покрытие проезжей части.  Поперечные улицы частично без покрытия, частично также имеют асфальтовые проезжие части.

1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

По данным администрации в поселке Бажановский нет централизованной системы водоотведения и сооружений для их очистки.

Основным источником хоз.-бытовых  стоков в п. Бажановский  является жилой сектор поселка.

На территории поселка  находятся следующие социальные объекты:

- МДОУ «Детский сад п. Бажановский» Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»- этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- СДК «Сельский дом культуры» п. Бажановский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» - этажность здания – 1, имеет отдельный вход ;

- ФАП  фельдшерский пункт - этажность здания – 1, имеет отдельный вход .

В поселке хозяйственно-бытовые  стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин.

Данные о фактических сроках службы канализационных выгребов и прочих сооружениях отсутствуют. По этой причине, оценить износ данного оборудования не представляется возможным, однако известно, что они не подвергались реконструкции в течение срока эксплуатации, в связи с чем можно сделать вывод о том, что большая часть оборудования исчерпала свой ресурс, а оставшееся исчерпает нормативный срок службы в ближайшие годы.

Жители пользуются септиками, выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Рис.1.1 Схема устройства выгребной ямы

Выгребные ямы должны состоять из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы должны периодично  откачивать  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям должны быть определены из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не допускается, к выгребу каждого дома должен быть обеспечен  подъезд ассенизационной машины.

- 2. ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ

- СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Исходные данные:

На 2019г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 204 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  80 гол;

- овцы и козы– 127 гол;

- лошади – 3 гол;

- свиньи – 44 гол;

- птица – 231 гол;

- Полив приусадебных участков – 1,85 Га.

Перспектива развития (1,1):

На 2029г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 224 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  88 гол;

- овцы и козы– 140 гол;

- лошади – 4 гол;

- свиньи – 48 гол;

- птица – 254 гол;

- Полив приусадебных участков – 2,04 Га.

Расчет:

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.m = ΣqжNж/1000

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 и равно:

50 л/сут – Для население, проживающее в домах с водоснабжением из водоразборных колонок

150 л/сут – Для население проживающее в домах, оборудованных с водопроводом и канализацией, без ванн

210 л/сут  - Для население проживающее в домах с ванными и местными водонагревателями

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки сельской местности.

На 2019г:

Qсут.m = 204*50/1000 = 10,2 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.m = 224*50/1000 = 11,2 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

Qсут.mах = Ксут.maxQсут. m

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

Ксут.max=1,1

На  2019г :

Qсут.mах =1,1*10,2=11,2 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.mах =1,1*11,2 =12,32м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.mах = Кч.maxQсут.тax/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

Кч.max=αmax βmax

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax =

1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 и равен βmax=3

Кч.max=1,2*3=3,6

Тогда

На 2019г :

qч.mах = 3,6*11,2 /24=1,68 м3/ч

Перспектива развития:

qч.mах = 3,6*12,32 /24=1,85 м3/ч

2.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Необходимо провести диагностику и реконструкцию существующих выгребных ям с заменой изношенных.

Необходимо  правильно  подобрать  расположение выгребных ям для каждого конкретного случая. Расположение выгребной ямы должно позволять ассенизационной машине свободный подъезд.

Местоположение выгребной ямы, а в частности, расстояние от нее до различных объектов, расположенных на участке, регулируются системами норм и правил. Ими устанавливаются такие основные правила устройства выгребной ямы:

- от выгребной ямы до дома расстояние должно составлять от пяти метров и более;

- от дна ямы до слоя грунтовых вод не меньше 1 метра;

- от края ямы до забора – не меньше 1 метра;

- до колодца или прочих источников питьевой воды при различных типах почвы должно составлять:

-более 20 метров при глинистой почве,

-более 30 метров – суглинок; -более 50 метров – супесь.

Рис.1.2 Схема расположения выгребной ямы

Предложения по развитию системы водоотведения п. Бажановский

Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2019-2024 годы.

На этот период для обеспечения отвода стоков и их очистки необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Составление проектно-сметной документации выгребных  сооружений

согласно действующих строительных норм и правил.

Второй этап строительства -2025-2029 (расчетный срок):

На этот период для обеспечения отвода стоков и их очистки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство выгребных  сооружений

согласно действующих строительных норм и правил.

- 3. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2001 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

- 4.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Приложение А

План поселка Бажановский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоснабжения поселка Бажановский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Саратов 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоснабжения поселка Бажановский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

01-03-20-НВ

# Директор							          С.А. Шкурин

# Главный инженер проекта					Е.А. Фалалеев

# Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..2

# НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ                                         …………........7

# СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ                   …………………………………………….......8

# 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                    …………………………………………………...8

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СВОРЕМЕННАЯ

# ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ          ………………………………………………….   .8

1.2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………...…9           1.3.  ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………..10 2. ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………  11

2.1.  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                           …………………………………………………11

2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………….16

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАБИРАЕМЫХ ВОД …………………………………………20

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…20

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………21

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………………22 7. ОЖИДАЕМЫЕ 	РЕЗУЛЬТАТЫ 	ПРИ 	РЕАЛИЗАЦИИ 	МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………………22

8. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………..24

- ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему.

Генеральная схема водоснабжения поселка Бажановский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральная схема водоснабжения разработана творческой архитектурно-проектной мастерской «Саратовархпроект» по заказу Администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положение статьи 38, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от

29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; • Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон  Саратовской  области  №78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г.

«О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Цель разработки перспективной схемы водоснабжения состоит определении основных направлений развития системы водоснабжения поселка Бажановский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области в соответствии с показателями генерального плана, разработке рекомендаций по оптимизации состава сооружений и сетей.

Отчет содержит составленный на основе анализа существующего положения, прогноза спроса и данных моделирования перечень мероприятий на перспективу до 2029г. и технико-экономические показатели развития системы водоснабжения, включая величину потребных инвестиций на реализацию и эффекты от реализации этих мероприятий.

Величина потребных инвестиций рассчитана с учетом обеспечения нормативного объема и качества коммунальных услуг для абонентов, пользующихся услугами водоснабжения.

Эффекты от реализации мероприятий определены на основании действующих тарифов на энергоносители и услуги, платы за подключение и стоимости мероприятий по охране окружающей среды. При расчете эффектов не учтены социальные, санитарно-гигиенические и иные положительные последствия намечаемых мероприятий, утвержденные методики расчета которых отсутствуют.

Уровень подробности отчетных материалов достаточен для разработки на их основе проектно-сметной документации.

Общая структура и содержание документа соответствует «Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89)».- М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1991г. с учетом изменений, внесенных в СП 42.13330.2011 (актуализированная форма СНиП

2.07.01-89).

Задачи разработки генеральной схемы водоснабжения:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению системы водоснабжения.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей поселка Бажановский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Список принятых сокращений:

МО  	муниципальное образование

ДДУ  	детское дошкольное учреждение

ДОУ  	детское образовательное учреждение

МДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ  	муниципальное образовательное учреждение

СОШ  	средняя общеобразовательная школа

ООШ	общая общеобразовательная школа

СТП  	схема территориального планирования

ЦРБ  	центральная районная больница

ФАП  	фельдшерский пункт

СДК  	сельский дом культуры

ПИР  	проектно-изыскательские работы

НТД   	 нормативно-техническая документация

ЗСО   	 зона санитарной охраны

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО

ПКТИпромстрой, 2007

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка Бажановский и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СВОРЕМЕННАЯ  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ

Поселок Бажановский расположен в северо-западной части Левобережья в сухостепной зоне.

Посёлок Бажановский относится к Краснореченскому муниципальному образованию Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Район граничит с Духовницким и Ивантеевским муниципальными районами на севере,   Перелюбским муниципальным районом на востоке, Балаковским муниципальным районом на западе.

Население – 204 человека.

Уличная сеть поселка построена прямолинейными перпендикулярно-пересекающимися линиями и проездами.

В посёлке нет промышленных предприятий.

Застроен поселок одноэтажными жилыми домами. Материал стен – кирпичный, деревянный и смешанный.

Улицы имеют асфальтное покрытие проезжей части.  Поперечные улицы частично без покрытия, частично также имеют асфальтовые проезжие части.

1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По данным администрации в поселке Бажановский действует      централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами из артезианских скважин.

Основными потребителями воды в п. Бажановский является жилой сектор поселка.

На территории п. Бажановский находятся следующие социальные объекты:

- МДОУ «Детский сад п. Бажановский» Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»- этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- СДК «Сельский дом культуры» п. Бажановский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» - этажность здания – 1, имеет  отдельный вход;

- ФАП  фельдшерский пункт   - этажность здания – 1, имеет  отдельный вход.

В общественные здания вода подаётся с внутренней разводкой водопровода. Потребители частного сектора пользуются водой непосредственно в жилых домах и частично из водоразборных колонок, установленных на наружных сетях водопровода.

Пожаротушение осуществляется насосами пожарных машин и частично из пожарных гидрантов.  Вода на наружное пожаротушение  хранится в открытых водоёмах: пруды, водохранилище.

Схема водоснабжения тупиковая. Сети выполнены из труб различных материалов: стальных и чугунных труб.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: вода насосами артезианских скважин подаётся по водоводам в водонапорную башню. Затем вода подаётся в сеть к потребителям.

Водопроводные поселковые сети построены в 1976 году.

Общая протяженность поселковых  водопроводных сетей составляет 1600 п.м. в том числе:

- стальных 150мм -450 м;

- чугунных 150мм - 1150м;

На сети водопровода в  п. Бажановский установлено 10 кирпичных колодцев.

Металлические и чугунные трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

В результате длительной эксплуатации более 50% труб пришли в негодность и требуют замены.

Наличие тупиковых участков значительно ухудшает качество воды.

1.3  ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Качество воды, подаваемое из скважин в поселковые разводящие сети, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», очистных сооружений нет.

На территории поселка сосредоточен  водозабор.

Площадка водозабора представлена следующими сооружениями:

- буровая скважина глубиной 80 метров;

- водонапорная башня высотой 11м;

- водопровод в одну линию.

- Подача воды осуществляется из водонапорных башен в водопроводную сеть.

- 2. ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ

- СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Исходные данные:

На 2019г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 204 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  80 гол;

- овцы и козы– 127 гол;

- лошади – 3 гол;

- свиньи – 44 гол;

- птица – 231 гол;

- Полив приусадебных участков – 2,466 Га.

Перспектива развития (1,1):

На 2029г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 224 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  88 гол;

- овцы и козы– 140 гол;

- лошади – 4 гол;

- свиньи – 48 гол;

- птица – 254 гол;

- Полив приусадебных участков – 2,713 Га.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.m = ΣqжNж/1000

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 и равно:

50 л/сут – Для население, проживающее в домах с водоснабжением из водоразборных колонок

150 л/сут – Для население проживающее в домах, оборудованных с водопроводом и канализацией, без ванн

210 л/сут  - Для население проживающее в домах с ванными и местными водонагревателями

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки сельской местности.

На 2019г:

Qсут.m = 204*50/1000 = 10,2 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.m = 224*50/1000 = 11,2 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

Qсут.mах = Ксут.maxQсут. m

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:  Ксут.max=1,1

На 2019г :

Qсут.mах =1,1*10,2=11,2 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.mах =1,1*11,2 =12,32м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.mах = Кч.maxQсут.тax/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

Кч.max=αmax βmax

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax =1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 и равен βmax=3

Кч.max=1,2*3=3,6

Тогда

На 2019г :

qч.mах = 3,6*11,2 /24=1,68 м3/ч

Перспектива развития:

qч.mах = 3,6*12,32 /24=1,85 м3/ч

Расход воды на полив территории и зеленых насаждений:

Согласно табл. 3 СП 31.13330.2012 среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на полив приусадебных участков будет равен:

На 2019г :

Зеленые насаждения:

qполив=16440*0,003=49,32 м3/сут

Твердые покрытия:

qполив=8220*0,0004=3,29м3/сут

Итого: 52,61 м3/сут

Перспектива развития:

Суточный

qполив=52,61*1,1=57,87 м3/сут

Расход воды на наружное пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение принято согласно	СП 8.13130.2009 табл.1   –  5 л/с.

Расход воды на индивидуальный скот:

Расчет:

На 2019 г :

- коровы и лошади  	 	 q= 83 *60/1000 =4,98 м3/сут;

- овцы и козы 	 	 	q= 162 *8/1000 =1,30 м3/сут;

- Свиньи 	                                   q= 44 *15/1000 =0,66 м3/сут;

- Птица 	                                   q= 231 *1,5/1000 =0,35 м3/сут;

Итого:

Суточный q=7,29 м3/сут

Часовой q=(7,29/24)х4 = 1,22м3/ч

Секундный q= 1,22/3,60=0,34 л/с

Перспектива развития (коэфф. 1,1):

Суточный q=8,02 м3/сут

Часовой q=1,34м3/ч

Секундный q= 0,37л/с

На 2019 г :

Общий расход воды:

| Суточный | 11,20+52,61+7,29 = 71,10 м3/сут; |
| --- | --- |
| Часовой | 1,68+1,22= 2,90 м3/ч; |
| Секундный | 0,47+0,34+5= 5,81 л/с. |

Перспектива развития:

Общий расход воды:

| Суточный Часовой Секундный | 12,32+57,87+8,02 =78,21м3/сут; 1,85+1,34= 3,19 м3/ч; 0,52+0,37+5= 5,89 л/с. |
| --- | --- |

306.96

310.03

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

2019

2020

2021

2026

2025

2024

2023

2022

График увеличения расхода по годам

337.67

2028

2029

2027

313.1

319.24

316.17

322.31

325.38

328.45

334.59

331.52

  - . ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

- МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные проблемы  в системе водоснабжения п. Бажановский:

- Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Сравнение протяженности трубопроводов из разных

- материалов

- Низкое качество запорной арматуры.

- Наличие тупиковых линии в системе водоснабжения. Эксплуатация тупиковых сетей влечет за собой снижение надежности системы.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

- Большие затраты на ремонтно-восстановительные работы вызванные износом трубопроводов и отсутствием дублирования магистралей.

Существующая схема водоснабжения с указанием участков, нуждающихся в перекладке.

Перспективная схема водоснабжения п. Бажановский:

Перспективная схема водоснабжения п. Бажановский принципиально сохраняет существующий вид.

Перспективная система водоснабжения принята централизованной, кольцевой. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также тушение пожаров, обеспечивает питьевой водой население.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и этажностью проектируемой застройки свободные напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м. Потребные напоры будут обеспечиваться насосной станцией II подьема.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства водозаборных сооружений новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Новые участки сетей и участки, подлежащие реконструкции, надлежит укладывать из полиэтиленовых труб ПЭ100-160мм ГОСТ 18599-2001. На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов. В связи с тем, что существующие водопроводные сети имеют сверхнормативный износ и недостаточную пропускную способность, необходимо выполнение работ по реконструкции и перекладке практически всех сетей водопровода.

Мероприятия по рациональному использованию воды, ее экономии:

- установка датчиков на сетях, регистрирующих утечки и порывы сетей;

- установка счетчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием;

- установка водосберегающей сантехнической арматуры;

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия  поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2019-2021 годы.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Составление проектно-сметной документации наружного водопровода п. Бажановский согласно действующих строительных норм и правил.

-Получение лицензии на право пользования недрами (так как существующая лицензия действует до 25 февраля 2019года).

Второй этап строительства- 2022-2025 годы.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Демонтаж существующих чугунных и стальных трубопроводов диаметром 100-150мм.

Строительство водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 185992001 диаметром 160 мм.

-Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения,  проложив водопроводные сети диаметром 160мм.

Третий этап строительства -2026-2029 (расчетный срок):

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Подключить оставшуюся часть жителей к централизованной системе водоснабжения.

-Капитальный ремонт водозаборных сооружений с устройством установок обезжелезивания и обеззараживания, для улучшения органолептических свойств питьевой воды.

-Реконструкция артезианской скважины с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

- 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАБИРАЕМЫХ ВОД

В 	соответствии 	с 	Федеральным 	Законом 	«О 	санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Контроль качества подаваемой населению воды необходимо  осуществлять по договору ЖКХ п. Бажановский с лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

- 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения оперативно и эффективно снижает водохозяйственную обстановку и позволяет обеспечить население района доброкачественной питьевой водой, улучшить экологическую обстановку.

- 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того,  финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

- 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования программы развития схемы водоснабжения в 2019-2029 годах составляет:

всего 	 	 	 	 	44810,42 тыс. рублей

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

- ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов п. Бажановский в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2019 - 2029 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение А

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоотведения села Красная Речка Пугачевского района Саратовской области

Саратов 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоотведения села Красная Речка Пугачевского района Саратовской области

01-03-19-НК

# Директор							          С.А. Шкурин

# Главный инженер проекта					Е.А. Фалалеев

# Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..2

# НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ…………………………………..…........6

# СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………….….......7

# 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………………………………………….......7

1.1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА СЕЛА КРАСНАЯ РЕЧКА И СВОРЕМЕННАЯ  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ……………………………………………………...………………………………….…..7

# 1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………...…8

# 2. ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………10

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ

# ВОДОСНАБЖЕНИЯ …………………………………………………………………………10

2.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………..….12

3. ПРИЛОЖЕНИЕ А…………………………………………………………………………....15

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения села Красная Речка - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эту схему.

Генеральная схема водоотведения села Красная Речка, Краснореченского

Муниципального 	образования 	Пугачевского 	муниципального 	района

Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральная схема водоотведения разработана творческой архитектурно-проектной мастерской «Саратовархпроект» по заказу Администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положение статьи 38, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от

29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; • Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Закон 	Саратовской 	области 	№78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон 	Саратовской 	области 	№78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Цель разработки перспективной схемы водоотведения состоит определении основных направлений развития системы водоотведения села Красная Речка, Краснореченского Муниципального 	образования 	Пугачевского 	муниципального 	района Саратовской области в соответствии с показателями генерального плана, разработке рекомендаций по оптимизации состава сооружений и сетей.

Отчет содержит составленный на основе анализа существующего положения, прогноза спроса и данных моделирования перечень мероприятий на перспективу до 2029г. и технико-экономические показатели развития системы водоотведения, включая величину потребных инвестиций на реализацию и эффекты от реализации этих мероприятий.

Величина потребных инвестиций рассчитана с учетом обеспечения нормативного объема и качества коммунальных услуг для абонентов, пользующихся услугами водоотведения.

Эффекты от реализации мероприятий определены на основании действующих тарифов на энергоносители и услуги, платы за подключение и стоимости мероприятий по охране окружающей среды. При расчете эффектов не учтены социальные, санитарно-гигиенические и иные положительные последствия намечаемых мероприятий, утвержденные методики расчета которых отсутствуют.

Уровень подробности отчетных материалов достаточен для разработки на их основе проектно-сметной документации.

Задачи разработки генеральной схемы водоотведения:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению системы водоотведения.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей поселка.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети.

Цели схемы:

- обеспечение развития системы водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоотведения;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство сетей водоотведения

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Список принятых сокращений:

МО  	муниципальное образование

ДДУ  	детское дошкольное учреждение

ДОУ  	детское образовательное учреждение

МДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ  	муниципальное образовательное учреждение

СОШ  	средняя общеобразовательная школа

ООШ	 общая общеобразовательная школа

СТП  	схема территориального планирования

ЦРБ  	центральная районная больница

ФАП  	фельдшерский пункт

СДК  	сельский дом культуры

ПИР  	проектно-изыскательские работы

НТД   	 нормативно-техническая документация

ЗСО    зона санитарной охраны

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Часть 2

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство

- СП 32.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО

ПКТИпромстрой, 2007

- СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водоотведение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности села Красная Речка и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы отвода бытовых и производственных стоков.

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛА КРАСНАЯ РЕЧКА И СОВРЕМЕННАЯ  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

Красная Речка – село в северо-западной части Пугачевского района Саратовской области. Расположено у истока реки Красной (левого притока р. Малый Иргиз), в 17 км к северо-западу от районного центра – города Пугачева, в 230 км к северо-востоку от областного центра – города Саратова.

Село Красная Речка является административным центром Краснореченского муниципального образования.

Число населённых пунктов — 6,  население  села Красная Речка – 529 человек.

Село находится в Заволжье, на реке Красной, среди крайних юго-восточных отрогов Каменного Сырта. Высота центра населённого пункта - 63 метра над уровнем моря. Почвы - чернозёмы южные.

Село расположено примерно в 17 км по прямой в северо-западном направлении от районного центра города Пугачёв. По автомобильным дорогам расстояние до районного центра составляет 21 км, до областного центра города Саратов - 250 км, до Самары - 200 км.

- С районным центром, где находится ближайшая железнодорожная станция, село связано асфальтированной дорогой и рейсовым автобусом.

Со всех сторон село окружено сельскохозяйственными полями, на востоке протекает речка Красная.

Уличная сеть поселка построена прямолинейными перпендикулярно-пересекающимися линиями  и проездами.

В посёлке нет крупных промышленных предприятий, существующие небольшие предприятия ведут незначительное жилищное строительство.

Застроен поселок, в основном, одноэтажными и двухэтажными жилыми домами. Материал стен – кирпичный, деревянный и смешанный.

За последние годы строят, в основном,  одноэтажные жилые дома кирпичные коттеджного типа.  В селе Красная Речка имеются социальные объекты: дом культуры, школа, медпункт, библиотека, детский сад.

## 1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

По данным администрации в селе Красная Речка нет централизованной системы водоотведения и сооружений для их очистки.

Основными источниками хоз.-бытовых  и производственных стоков в

селе Красная Речка является жилой сектор.

На территории села находятся следующие социальные объекты:

- МОУ «ООШ с. Красная Речка», этажность здания – 2, имеет отдельный вход;

- СДК «Дом культуры с. Красная Речка», этажность здания – 2, имеет отдельный вход ;

- ФАП с. Красная Речка, этажность здания – 1, имеет отдельный вход ;

- Библиотека, этажность здания – 1, не имеет отдельный вход ;

- МДОУ «Детский сад с. Красная Речка» этажность здания – 1, имеет отдельный вход.

На территории  села хозяйственно-бытовые  стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на сливную станцию.

Жители пользуются септиками, выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Рис.1.1 Схема устройства выгребной ямы

Выгребные ямы должны состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы должны периодично  откачивать  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям должны быть определены из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не допускается, к выгребу каждого дома должен быть обеспечен  подъезд ассенизационной машины.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение устройство выгребных ям в соответствии с действующими нормами и требованиями СЭС.

- ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ

# СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Исходные данные:

На 2019г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 529 чел;

Перспектива развития (1,1):

На 2029г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 582 чел;

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.m = ΣqжNж/1000

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 и равно:

50 л/сут – Для населения, проживающего в домах с водоснабжением из водоразборных колонок

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки сельской местности.

На 2019г:

Qсут.m = 529*50/1000= 26,45 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.m = 582*50/1000= 29,1 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

Qсут.mах = Ксут.maxQсут. m

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

Ксут.max=1,1

На 2019г :

Qсут.mах =1,1*26,45=29,1 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.mах =1,1*29,1 =32,01 м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.mах = Кч.maxQсут.тax/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

Кч.max=αmax βmax

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax =

1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 и равен βmax=2,3

Кч.max=1,2*2,3=2,76

Тогда

На 2019 г :

qч.mах = 2,76*29,1 /24=3,35 м3/ч

Перспектива развития:

qч.mах = 2,76*32,01 /24=3,68 м3/ч

На 2019 г :

Общий расход воды:

Суточный  29,1 м3/сут;

Часовой     3,35 м3/ч;

Секундный 0,94 л/с

Перспектива развития :

Общий расход воды:

Суточный  32,01 м3/сут;

Часовой     3,68 м3/ч;

Секундный 1,02 л/с

2.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

## МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В селе Красная Речка канализационные стоки сливать принято проектом в выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин с дальнейшем вывозом на станцию аэрации.

Необходимо  правильно  подобрать  расположение выгребных ям для каждого конкретного случая. Расположение выгребной ямы должно позволять ассенизационной машине свободный подъезд.

Местоположение выгребной ямы, а в частности, расстояние от нее до различных объектов, расположенных на участке, регулируются системами норм и правил. Ими устанавливаются такие основные правила устройства выгребной ямы:

- от выгребной ямы до дома расстояние должно составлять от пяти метров и более;

- от дна ямы до слоя грунтовых вод не меньше 1 метра;

- от края ямы до забора – не меньше 1 метра;

- до колодца или прочих источников питьевой воды при различных типах почвы должно составлять:

-более 20 метров при глинистой почве,

-более 30 метров – суглинок; -более 50 метров – супесь.

Основной сложностью при эксплуатации водоотводящих сетей малых населенных пунктов и объектов являются частые засоры сети, что обусловлено малыми расходами и отсутствием самоочищающих скоростей в коллекторах (менее 0,7 м/с). В связи с этим рекомендуется проектировать начальные участки сети с уклоном не менее 0,008 и предусматривать устройства для периодической промывки сети.

Рис.1.2 Схема расположения выгребной ямы

Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2019-2025 годы.

На этот период для обеспечения отвода стоков необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Составление проектно-сметной документации на выгребные ямы

согласно действующих строительных норм и правил.

- получение заключения СЭС на устройство выгребных ям

Второй этап строительства -2025-2029 (расчетный срок):

На этот период для обеспечения отвода стоков необходимо выполнить следующие мероприятия:

- подключение канализации жилых домов и зданий социальной сферы в выгребные ямы.

Приложение А

- Схема села Красная Речка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоснабжения села Красная Речка Пугачевского района Саратовской области

Саратов 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоснабжения села Красная Речка Пугачевского района Саратовской области

01-03-19-НВ

# Директор							          С.А. Шкурин

# Главный инженер проекта					Е.А. Фалалеев

# Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..2

# НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ……………………………………......6.. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………….......7

# 1 	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 	ПОЛОЖЕНИЕ 	В 	СФЕРЕ 	ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………………                                                           …..…...7

1.1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СВОРЕМЕННАЯ

# ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ…………………………………………………………..7

1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………...…8 1.3  ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………..9

# 2 ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………  9

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ …………………………………………………………………………………….…9

2.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………….14

3.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАБИРАЕМЫХ ВОД …………………………………………16

4. .  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…17

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………17

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………………18 7.	ОЖИДАЕМЫЕ 	РЕЗУЛЬТАТЫ 	ПРИ 	РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………………19

8. ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………20

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему.

Генеральная схема водоснабжения населенных пунктов с. Красная Речка Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральная схема водоснабжения разработана творческой архитектурно-проектной мастерской «Саратовархпроект» по заказу Администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положение статьи 38, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от

29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон 	Саратовской 	области 	№78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Цель разработки перспективной схемы водоснабжения состоит определении основных направлений развития системы водоснабжения населенных пунктов с. Красная Речка Саратовской области в соответствии с показателями генерального плана, разработке рекомендаций по оптимизации состава сооружений и сетей.

Отчет содержит составленный на основе анализа существующего положения, прогноза спроса и данных моделирования перечень мероприятий на перспективу до 2029г. и технико-экономические показатели развития системы водоснабжения, включая величину потребных инвестиций на реализацию и эффекты от реализации этих мероприятий.

Величина потребных инвестиций рассчитана с учетом обеспечения нормативного объема и качества коммунальных услуг для абонентов, пользующихся услугами водоснабжения.

Эффекты от реализации мероприятий определены на основании действующих тарифов на энергоносители и услуги, платы за подключение и стоимости мероприятий по охране окружающей среды. При расчете эффектов не учтены социальные, санитарно-гигиенические и иные положительные последствия намечаемых мероприятий, утвержденные методики расчета которых отсутствуют.

Уровень подробности отчетных материалов достаточен для разработки на их основе проектно-сметной документации.

Задачи разработки генеральной схемы водоснабжения:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению системы водоснабжения.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей населенных пунктов с. Красная Речка Саратовской области. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

–	улучшение работы систем водоснабжения;

–	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

–	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

–	строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

–	строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения;

–	модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

–	установка приборов учета;

–	обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Список принятых сокращений:

МО  	          муниципальное образование

ДДУ  	детское дошкольное учреждение

ДОУ  	детское образовательное учреждение

МДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ  	муниципальное образовательное учреждение

СОШ  	средняя общеобразовательная школа

ООШ	          общая общеобразовательная школа

СТП  	          схема территориального планирования

ЦРБ  	          центральная районная больница

ФАП  	фельдшерский пункт

СДК           сельский дом культуры

ПИР  	          проектно-изыскательские работы

НТД   	 нормативно-техническая документация

ЗСО   	         зона санитарной охраны

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО

ПКТИпромстрой, 2007

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

- СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населенного пункта с. Красная Речка Саратовской области и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛА КРАСНАЯ РЕЧКА И СОВРЕМЕННАЯ  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

Красная Речка – село в северо-западной части Пугачевского района Саратовской области. Расположено у истока реки Красной (левого притока р. Малый Иргиз), в 17 км к северо-западу от районного центра – города Пугачева, в 230 км к северо-востоку от областного центра – города Саратова.

Село Красная Речка является одним из населенных пунктов Краснореченского муниципального образования.

Число населённых пунктов Краснореченского муниципального образования — 6,  население  села Красная Речка – 529 человек.

Село находится в Заволжье, на реке Красной, среди крайних юго-восточных отрогов Каменного Сырта. Высота центра населённого пункта - 63 метра над уровнем моря. Почвы - чернозёмы южные.

Село расположено примерно в 17 км по прямой в северо-западном направлении от районного центра города Пугачёв. По автомобильным дорогам расстояние до районного центра составляет 21 км, до областного центра города Саратов - 250 км, до Самары - 200 км.

- С районным центром, где находится ближайшая железнодорожная станция, село связано асфальтированной дорогой и рейсовым автобусом.

Со всех сторон село окружено сельскохозяйственными полями, на востоке протекает речка Красная.

Уличная сеть поселка построена прямолинейными перпендикулярно-пересекающимися линиями  и проездами.

В селе нет крупных промышленных предприятий, существующие небольшие предприятия ведут незначительное жилищное строительство.

Застроено село, в основном, одноэтажными жилыми домами. Материал стен – кирпичный, деревянный и смешанный.

За последние годы строят, в основном,  одноэтажные жилые дома кирпичные коттеджного типа.  В селе Красная Речка имеются социальные объекты: дом культуры, школа, медпункт, библиотека, детский сад.

## 1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По данным администрации в селе Красная Речка действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин.

Основными потребителями воды являются жилой и животноводческий сектор села.

На территории села находятся следующие социальные объекты:

- МОУ «ООШ С. Красная Речка», этажность здания – 2, имеет отдельный вход;

- СДК «Дом культуры с. Красная Речка», этажность здания – 2,  имеет отдельный вход;

- ФАП с. Красная Речка,  этажность здания – 1,  имеет отдельный вход;

- Библиотека,  этажность здания – 1,  не имеет отдельный вход;

- МДОУ «Детский сад с. Красная Речка», этажность здания – 1,  имеет отдельный вход.

В общественные здания и жилые дома  вода подаётся непосредственно в здания с внутренней разводкой водопровода, небольшое количество потребителей частного сектора пользуются водой из водоразборных колонок, установленных на наружных сетях водопровода.

Пожаротушение осуществляется насосами пожарных машин и, частично, из гидрантов. Вода на наружное пожаротушение  хранится в резервуаре чистой воды и в открытых водоёмах: пруды, водохранилище; на внутреннее пожаротушение  – в баке водонапорной башни.

## 1.3  ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источниками водоснабжения села являются артезианские скважины и водоразборные колонки.

# 2 ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ

# СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Исходные данные:

На 2019г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 529 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  211 гол;

- свиньи -109 гол;

- овцы и козы– 223 гол;

- лошади – 5 гол;

- Птица – 620 гол;

- Полив приусадебных участков – 30,174 Га.

Животноводческий сектор – 1500 голов овец.

Перспектива развития (1,1):

На 2029г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 582 чел;

Индивидуальный скот:

-	коровы –  232 гол;

-	свиньи -120 гол;

-	овцы и козы– 245 гол;

-	лошади – 6 гол;

-	Птица – 682 гол;

-	Полив приусадебных участков – 33,2 Га.

Животноводческий сектор – 1650 голов овец.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.m = ΣqжNж/1000

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 и равно:

50 л/сут – Для населения, проживающего в домах с водоснабжением из водоразборных колонок

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки сельской местности.

На 2019г:

Qсут.m = 529*50/1000= 26,45 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.m = 582*50/1000= 29,1 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

Qсут.mах = Ксут.maxQсут. m

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

Ксут.max=1,1

На 2019г :

Qсут.mах =1,1*26,45=29,1 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.mах =1,1*29,1 =32,01 м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.mах = Кч.maxQсут.тax/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

Кч.max=αmax βmax

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax =

1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 и равен βmax=2,3

Кч.max=1,2*2,3=2,76

Тогда

На 2019 г :

qч.mах = 2,76*29,1 /24=3,35 м3/ч

Перспектива развития:

qч.mах = 2,76*32,01 /24=3,68 м3/ч

Расход воды на полив территории и зеленых насаждений:

Согласно табл. 3 СП 31.13330.2012 среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на полив приусадебных участков будет равен:

На 2019г :

Зеленые насаждения:

qполив=201140*0,003=603,4 м3/сут

Твердые покрытия:

qполив=100600*0,0004=40,2 м3/сут

Итого: 643,6 м3/сут

Перспектива развития:

Суточный

qполив=643,6*1,1==708 м3/сут

Расход воды на наружное пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение принято согласно	СП 8.13130.2009 табл.1   –  5 л/с.

Расход воды на индивидуальный скот:

Расчет:

На 2019 г :

- коровы  	 	   	 	 q= 211 *60/1000 =12.66 м3/сут; - овцы и козы 	 	 	q= 223 *8/1000 =1.78 м3/сут;

- Свиньи 	                                   q= 109 *15/1000 =1,64 м3/сут;

- Птица 	                                   q= 620 *1,5/1000 =0,93 м3/сут;

Животноводческий сектор:

овцы		q= 1500 *8/1000 =12 м3/сут

Итого:

Суточный q=29,01 м3/сут

Часовой q=(29,01/24)х4 = 4,84м3/ч

Секундный q= 4,84/3,60=1,34 л/с

Перспектива развития (коэфф. 1,1):

Суточный q=31,9 м3/сут

Часовой q=5,32м3/ч

Секундный q= 1,47л/с

На 2019 г :

Общий расход воды:

| Суточный | 29,1+643,6+29,01 = 701,71 м3/сут; |
| --- | --- |
| Часовой | 3,35+4,84= 8,19 м3/ч; |
| Секундный | 0,94+1,34= 2,28л/с. |

Перспектива развития:

Общий расход воды:

| Суточный Часовой Секундный | 32,01+708+31,9 = 771,91м3/сут; 3,68+5,32= 9 м3/ч; 1,02+1,47= 2,49 л/с. |
| --- | --- |

701,71

708,03

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

2019

2020

2021

2026

2025

2024

2023

2022

График увеличения расхода по год

771,91

2028

2029

2027

ам

715,05

729,09

722,07

736,11

743,13

750,15

764,19

757,17

2.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

# МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные проблемы  в системе водоснабжения с. Красная Речка:

- Отсутствие централизованной системы водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения с. Красная Речка:

Перспективная система водоснабжения принята централизованной, кольцевой. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды животноводческого сектора, а также тушение пожаров.

В соответствии с СП 31.13330.2012  и этажностью проектируемой застройки свободные напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м. Потребные напоры будут обеспечиваться насосной станцией II подьема.

Обеспечение  водоснабжения будет достигаться за счет устройства водозаборных сооружений новым с приборами учета воды в точках водоразбора. Сети водоснабжения надлежит укладывать из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГОСТ 18599-2001. Проектируемые сети кольцевые. На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Мероприятия по рациональному использованию воды, ее экономии:  - сокращение использование питьевой воды на полив и производственные нужды;

- установка датчиков на сетях, регистрирующих утечки и порывы сетей;

- установка счетчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием;

- установка водосберегающей сантехнической арматуры;

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

- для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия  поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2019-2023 годы.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Составление проектно-сметной документации наружного водопровода

с. Красная Речка согласно действующих строительных норм и правил.

- Строительство водозабора (водозаборные скважины, насосная станция 2 подъема, очистные сооружения)

-Строительство водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110-160мм.

-Получение лицензии на право пользования недрами.

Второй этап строительства- 2024-2027 годы.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения,  проложив водопроводные сети диаметром 32-63мм.

Третий этап строительства -2028-2029 (расчетный срок):

На III этап строительства расчетное водопотребление по поселку составит 771,91м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Подключить оставшуюся часть жителей к централизованной системе водоснабжения.

# 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАБИРАЕМЫХ ВОД

В 	соответствии 	с 	Федеральным 	Законом 	«О 	санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Контроль качества подаваемой населению воды необходимо  осуществлять по договору ЖКХ с. Красная Речка с лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

# 4.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Реализация мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоснабжения оперативно и эффективно снижает водохозяйственную обстановку и позволяет обеспечить население района доброкачественной питьевой водой, улучшить экологическую обстановку.

# 5 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того,  финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2001 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Всего инвестиций на 2019-2029 годы необходимо 85,4 млн. руб

# 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования программы развития схемы водоснабжения в 2019-2029 годах составляет:

всего 	 	 	 	 	85,4 млн. рублей в том числе:

местный бюджет  	 	 	68 млн. рублей;

внебюджетные источники 	 	17,4 млн. рублей

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

# ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на обеспечение водоснабжением строящихся и существующих объектов с. Красная Речка в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2019 - 2029 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение А.  Перспективная схема водоснабжения с. Красная Речка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоотведения поселка Солянский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Саратов 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоотведения поселка Солянский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

01-03-20-НК

# Директор							          С.А. Шкурин

# Главный инженер проекта					Е.А. Фалалеев

# Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..2

- НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ…………………………………..…........6

- СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………….….......7

- 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………......7

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СОВРЕМЕННАЯ

- ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ……………………………………………………...……..7

- 1.2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………...…8

- 2. ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ………………………..10

2.1. БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ

- ВОДОСНАБЖЕНИЯ …………………………………………………………………………10

2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………..….13

3.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………….……15

4. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………………16

5. ОЖИДАЕМЫЕ 	РЕЗУЛЬТАТЫ 	ПРИ 	РЕАЛИЗАЦИИ 	МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………………16

6. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………....17

- ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения поселка Солянский - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области повышения санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эту схему.

Генеральная схема водоотведения поселка Солянский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральная схема водоотведения разработана творческой архитектурно-проектной мастерской «Саратовархпроект» по заказу Администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положение статьи 38, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от

29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; • Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон 	Саратовской 	области 	№78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г.

«О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Цель разработки перспективной схемы водоотведения состоит в определении основных направлений развития системы водоотведения поселка Солянский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области в соответствии с показателями генерального плана, разработке рекомендаций по оптимизации состава сооружений и сетей.

Отчет содержит составленный на основе анализа существующего положения, прогноза спроса и данных моделирования перечень мероприятий на перспективу до 2029г. и технико-экономические показатели развития системы водоотведения, включая величину потребных инвестиций на реализацию и эффекты от реализации этих мероприятий.

Величина потребных инвестиций рассчитана с учетом обеспечения нормативного объема и качества коммунальных услуг для абонентов, пользующихся услугами водоотведения.

Эффекты от реализации мероприятий определены на основании действующих тарифов на энергоносители и услуги  и стоимости мероприятий по охране окружающей среды. При расчете эффектов не учтены социальные, санитарно-гигиенические и иные положительные последствия намечаемых мероприятий, утвержденные методики расчета которых отсутствуют.

Уровень подробности отчетных материалов достаточен для разработки на их основе проектно-сметной документации.

Общая структура и содержание документа соответствует «Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89)».- М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1991г. с учетом изменений, внесенных в СП 42.13330.2011 (актуализированная форма СНиП

2.07.01-89).

Задачи разработки генеральной схемы водоотведения:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению системы водоотведения.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию экологичной системы водоотведения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей поселка Солянский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоотведения –канализационные выгребные сооружения.

Цели схемы:

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоотведения;

- обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Список принятых сокращений:

МО  	муниципальное образование

ДДУ  	детское дошкольное учреждение

ДОУ  	детское образовательное учреждение

МДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ  	муниципальное образовательное учреждение

СОШ  	средняя общеобразовательная школа

ООШ	 общая общеобразовательная школа

СТП  	схема территориального планирования

ЦРБ  	центральная районная больница

ФАП  	фельдшерский пункт

СДК  	сельский дом культуры

ПИР  	проектно-изыскательские работы

НТД   	 нормативно-техническая документация

ЗСО    зона санитарной охраны

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Часть 2

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство

- СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и

сооружения"

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО

ПКТИпромстрой, 2007

- СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водоотведение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка Солянский и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы отвода бытовых стоков.

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СОВРЕМЕННАЯ  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

Поселок Солянский расположен в северо-западной части Левобережья в сухостепной зоне на северной окраине Прикаспийской низменности.

Район граничит с Духовницким и Ивантеевским

муниципальными районами на севере,  Перелюбским муниципальным районом на востоке, Балаковским муниципальным районом на западе.

Посёлок Солянский относится к Краснореченскому муниципальному образованию Пугачевского муниципального района Саратовской области. Население – 679 человек.

Уличная сеть поселка построена прямолинейными перпендикулярно-пересекающимися линиями и проездами.

В посёлке нет промышленных предприятий.

Застроен поселок одно- двухэтажными жилыми домами. Материал стен – кирпичный, деревянный и смешанный.

Улицы имеют асфальтное покрытие проезжей части.  Поперечные улицы частично без покрытия, частично также имеют асфальтовые проезжие части.

1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

По данным администрации в поселке Солянский нет централизованной системы водоотведения и сооружений для их очистки.

Основным источником хоз.-бытовых  стоков в п. Солянский  является жилой сектор поселка.

На территории поселка  находятся следующие социальные объекты:

- МОУ «ООШ п. Солянский им. В.К.Ерошкина» Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» - этажность здания – 2, имеет отдельный вход;

- МДОУ «Детский сад п. Солянский» находится в здании  МОУ «ООШ п. Солянский им. В.К.Ерошкина» - этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- СДК «Сельский дом культуры» п. Солянский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» - этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- ФАП  фельдшерский пункт - этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- Библиотека находится в здании  СДК «Сельский дом культуры» п. Солянский (отдельного входа не имеет).

В поселке хозяйственно-бытовые  стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин.

Данные о фактических сроках службы канализационных выгребов и прочих сооружениях отсутствуют. По этой причине, оценить износ данного оборудования не представляется возможным, однако известно, что они не подвергались реконструкции в течение срока эксплуатации, в связи с чем можно сделать вывод о том, что большая часть оборудования исчерпала свой ресурс, а оставшееся исчерпает нормативный срок службы в ближайшие годы.

Жители пользуются септиками, выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Рис.1.1 Схема устройства выгребной ямы

Выгребные ямы должны состоять из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы должны периодично  откачивать  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям должны быть определены из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не допускается, к выгребу каждого дома должен быть обеспечен  подъезд ассенизационной машины.

- 2  ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ

- СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

На 2019г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 679 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  194 гол;

- овцы и козы– 93 гол;

- лошади – 6 гол;

- свиньи – 147 гол;

- птица – 675 гол;

- Полив приусадебных участков – 11,8848  га.

Перспектива развития (1,1):

На 2029г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 747 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  213 гол;

- овцы и козы– 102 гол;

- лошади – 7 гол;

- свиньи – 162 гол;

- птица – 743 гол;

- Полив приусадебных участков – 13,073Га.

Расчет:

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.m = ΣqжNж/1000

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 и равно:

50 л/сут – Для население, проживающее в домах с водоснабжением из водоразборных колонок

150 л/сут – Для население проживающее в домах, оборудованных с водопроводом и канализацией, без ванн

210 л/сут  - Для население проживающее в домах с ванными и местными водонагревателями

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки сельской местности.

На 2019г:

Qсут.m = 679*50/1000 = 33,95 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.m = 747*50/1000 = 37,35 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

Qсут.mах = Ксут.maxQсут. m

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

Ксут.max=1,1

На 2019г :

Qсут.mах =1,1*33,95=37,35 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.mах =1,1*37,35 =41,09м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.mах = Кч.maxQсут.тax/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

Кч.max=αmax βmax

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax =

1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 и равен βmax=2.3

Кч.max=1,2*2.3=2,76

Тогда

На 2019г :

qч.mах = 2,76*37,35 /24=4,30 м3/ч

Перспектива развития:

qч.mах = 2,76*41,09 /24=4,73 м3/ч

На 2019г :

Итого:

Суточный q=37,35 м3/сут

Часовой q = 4,3см3/ч

Секундный q= 4,3/3,60=1,19 л/с

Перспектива развития:

Итого:

Суточный q=41,09 м3/сут

Часовой q = 4,73м3/ч

Секундный q= 4,73/3,60=1,31 л/с

2.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Необходимо провести диагностику и реконструкцию существующих выгребных ям с заменой изношенных.

Необходимо  правильно  подобрать  расположение выгребных ям для каждого конкретного случая. Расположение выгребной ямы должно позволять ассенизационной машине свободный подъезд.

Местоположение выгребной ямы, а в частности, расстояние от нее до различных объектов, расположенных на участке, регулируются системами норм и правил. Ими устанавливаются такие основные правила устройства выгребной ямы:

- от выгребной ямы до дома расстояние должно составлять от пяти метров и более;

- от дна ямы до слоя грунтовых вод не меньше 1 метра;

- от края ямы до забора – не меньше 1 метра;

- до колодца или прочих источников питьевой воды при различных типах почвы должно составлять:

-более 20 метров при глинистой почве,

-более 30 метров – суглинок; -более 50 метров – супесь.

Рис.1.2 Схема расположения выгребной ямы

Предложения по развитию системы водоотведения п. Солянский

Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2019-2024 годы.

На этот период для обеспечения отвода стоков и их очистки необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Составление проектно-сметной документации выгребных  сооружений

согласно действующих строительных норм и правил.

Второй этап строительства -2025-2029 (расчетный срок):

На этот период для обеспечения отвода стоков и их очистки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство выгребных  сооружений

согласно действующих строительных норм и правил.

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2019 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

- ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Приложение А

План поселка Солянский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоснабжения поселка Солянский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Саратов 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоснабжения поселка Солянский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

01-03-20-НВ

# Директор							          С.А. Шкурин

# Главный инженер проекта					Е.А. Фалалеев

# Саратов 2019

# ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..2

# НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ                                         …………........7

# СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ                   …………………………………………….......8

# 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                    …………………………………………………...8

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СВОРЕМЕННАЯ

# ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ          ………………………………………………….   .8

1.2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………...…9           1.3. ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………..10 2. ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………  11

2.1.  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                           …………………………………………………11

2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………….16

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАБИРАЕМЫХ ВОД …………………………………………20

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…20

5 .ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………21

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………………22 7. ОЖИДАЕМЫЕ 	РЕЗУЛЬТАТЫ 	ПРИ 	РЕАЛИЗАЦИИ 	МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………………22

8.  ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………..24

- ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему.

Генеральная схема водоснабжения поселка Солянский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральная схема водоснабжения разработана творческой архитектурно-проектной мастерской «Саратовархпроект» по заказу Администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положение статьи 38, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от

29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; • Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон 	Саратовской 	области 	№78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Цель разработки перспективной схемы водоснабжения состоит определении основных направлений развития системы водоснабжения поселка Солянский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области в соответствии с показателями генерального плана, разработке рекомендаций по оптимизации состава сооружений и сетей.

Отчет содержит составленный на основе анализа существующего положения, прогноза спроса и данных моделирования перечень мероприятий на перспективу до 2029г. и технико-экономические показатели развития системы водоснабжения, включая величину потребных инвестиций на реализацию и эффекты от реализации этих мероприятий.

Величина потребных инвестиций рассчитана с учетом обеспечения нормативного объема и качества коммунальных услуг для абонентов, пользующихся услугами водоснабжения.

Эффекты от реализации мероприятий определены на основании действующих тарифов на энергоносители и услуги, платы за подключение и стоимости мероприятий по охране окружающей среды. При расчете эффектов не учтены социальные, санитарно-гигиенические и иные положительные последствия намечаемых мероприятий, утвержденные методики расчета которых отсутствуют.

Уровень подробности отчетных материалов достаточен для разработки на их основе проектно-сметной документации.

Общая структура и содержание документа соответствует «Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89)».- М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1991г. с учетом изменений, внесенных в СП 42.13330.2011 (актуализированная форма СНиП

2.07.01-89).

Задачи разработки генеральной схемы водоснабжения:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению системы водоснабжения.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей поселка Солянский расположенного в Краснореченском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения;

- реконструкция существующих сетей ;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Список принятых сокращений:

МО  	муниципальное образование

ДДУ  	детское дошкольное учреждение

ДОУ  	детское образовательное учреждение

МДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ  	муниципальное образовательное учреждение

СОШ  	средняя общеобразовательная школа

ООШ	общая общеобразовательная школа

СТП  	схема территориального планирования

ЦРБ  	центральная районная больница

ФАП  	фельдшерский пункт

СДК  	сельский дом культуры

ПИР  	проектно-изыскательские работы

НТД   	 нормативно-техническая документация

ЗСО   	 зона санитарной охраны

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1.  Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО

ПКТИпромстрой, 2007

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка Солянский и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА И СВОРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

Поселок Солянский расположен в северо-западной части Левобережья в сухостепной зоне.

Посёлок Солянский относится к Краснореченскому муниципальному образованию Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Район граничит с Духовницким и Ивантеевским муниципальными районами на севере,   Перелюбским муниципальным районом на востоке, Балаковским муниципальным районом на западе.

Население – 679 человек.

Уличная сеть поселка построена прямолинейными перпендикулярно-пересекающимися линиями и проездами.

В посёлке нет промышленных предприятий.

Застроен поселок одно- двухэтажными жилыми домами. Материал стен – кирпичный, деревянный и смешанный.

Улицы имеют асфальтное покрытие проезжей части.  Поперечные улицы частично без покрытия, частично также имеют асфальтовые проезжие части.

1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По данным администрации в поселке Солянский действует      централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами из артезианских скважин.

Основными потребителями воды в п. Солянский является жилой сектор поселка.

На территории поселка  находятся следующие социальные объекты:

- МОУ «ООШ п. Солянский им. В.К.Ерошкина» Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» - этажность здания – 2, имеет отдельный вход;

- МДОУ «Детский сад п. Солянский» находится в здании  МОУ «ООШ п. Солянский им. В.К.Ерошкина» - этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- СДК «Сельский дом культуры» п. Солянский Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» - этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- ФАП  фельдшерский пункт - этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- Библиотека находится в здании  СДК «Сельский дом культуры» п. Солянский (отдельного входа не имеет).

В общественные здания вода подаётся с внутренней разводкой водопровода. Потребители частного сектора пользуются водой непосредственно в жилых домах и частично из водоразборных колонок, установленных на наружных сетях водопровода.

Пожаротушение осуществляется насосами пожарных машин и частично от пожарных гидрантов.  Вода на наружное пожаротушение  хранится в открытых водоёмах: пруды, водохранилище.

Схема водоснабжения тупиковая. Сети выполнены из труб различных материалов: стальных и полиэтиленовых труб.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: вода насосами артезианских скважин подаётся по водоводам в водонапорную башню. Затем вода подаётся в сеть к потребителям.

Водопроводные поселковые сети построены в 1982-2010 годах.

Общая протяженность поселковых  водопроводных сетей составляет    9060 п.м. в том числе:

- стальных 57 мм -630 м;

- стальных 76мм -150 м;

- стальных 100мм -6230 м;

- стальных 150мм -150 м;

- полиэтиленовых 100мм - 1410м;

- полиэтиленовых 63мм - 490м;

На сети водопровода в  п. Солянский установлено 90  колодцев.

Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

В результате длительной эксплуатации более 50% труб пришли в негодность и требуют замены.

Наличие тупиковых участков значительно ухудшает качество воды.

1.3  ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Качество воды, подаваемое из водопроводных очистных сооружений в поселковые разводящие сети соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

На территории поселка сосредоточен  водозабор.

Подземные воды каптируются пятью буровыми скважинами.

Площадка водозабора представлена следующими сооружениями:

- пять буровых скважин глубиной 75м, 75м, 80м, 75м, 75 метров, с очистными и с насосными станциями 1-го подъема;

- четыре водонапорных башни высотой 11м,11м,11м,11м;

- водопроводные сети.

- 2 ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ

- СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Исходные данные:

На 2019г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 679 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  194 гол;

- овцы и козы– 93 гол;

- лошади – 6 гол;

- свиньи – 147 гол;

- птица – 675 гол;

- полив приусадебных участков – 11,8848  га.

Перспектива развития (1,1):

На 2029г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 747 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  213 гол;

- овцы и козы– 102 гол;

- лошади – 7 гол;

- свиньи – 162 гол;

- птица – 743 гол;

- Полив приусадебных участков – 13,073га.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.m = ΣqжNж/1000

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 и равно:

50 л/сут – Для население, проживающее в домах с водоснабжением из водоразборных колонок

150 л/сут – Для население проживающее в домах, оборудованных с водопроводом и канализацией, без ванн

210 л/сут  - Для население проживающее в домах с ванными и местными водонагревателями

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки сельской местности.

На 2019г:

Qсут.m = 679*50/1000 = 33,95 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.m = 747*50/1000 = 37,35 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

Qсут.mах = Ксут.maxQсут. m

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:  Ксут.max=1,1

На 2019г

Qсут.mах =1,1*33,95=37,35 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.mах =1,1*37,35 =41,09м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.mах = Кч.maxQсут.тax/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

Кч.max=αmax βmax

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax =1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 и равен βmax=2.3

Кч.max=1,2*2.3=2,76

Тогда

На 2019г :

qч.mах = 2,76*37,35 /24=4,30 м3/ч

Перспектива развития:

qч.mах = 2,76*41,09 /24=4,73 м3/ч

Расход воды на полив территории и зеленых насаждений:

Согласно табл. 3 СП 31.13330.2012 среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на полив приусадебных участков будет равен:

На 2019г :

Зеленые насаждения:

qполив=79232*0,003=237,70 м3/сут

Твердые покрытия:

qполив=39616*0,0004=15,85 м3/сут

Итого: 253,55 м3/сут

Перспектива развития:

Суточный

qполив=253,55 *1,1=278,91 м3/сут

Расход воды на наружное пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение принято согласно СП 8.13130.2009 табл.1   –  5 л/с.

Расход воды на индивидуальный скот:

Расчет:

На 2019 г :

- коровы и лошади  	 	 q= 200 *60/1000 =12м3/сут;

- овцы и козы 	 	 	q= 93 *8/1000 =0,74 м3/сут;

- Свиньи 	                                   q= 147 *15/1000 =2,21 м3/сут;

- Птица 	                                   q= 743 *1,5/1000 =1,11 м3/сут;

Итого:

Суточный q=16,06 м3/сут

Часовой q=(16,06 /24)х4 = 2,68м3/ч

Секундный q= 2,68/3,60=0,74 л/с

Перспектива развития (коэфф. 1,1):

Суточный q=17,67 м3/сут

Часовой q=2,95м3/ч

Секундный q= 0,81л/с

На 2019 г :

Общий расход воды:

| Суточный | 37,35 +253,55 +16,06 =306,96 м3/сут; |
| --- | --- |
| Часовой | 4,30 +2,68= 6,98 м3/ч; |
| Секундный | 1,19+0,74+5= 6,93 л/с. |

Перспектива развития:

Общий расход воды:

| Суточный Часовой Секундный | 41,09+278,91 +17,67 =337,67м3/сут; 4,73 +2,95= 7,68 м3/ч; 1,31+0,81+5= 7,12 л/с. |
| --- | --- |

306.96

310.03

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

2019

2020

2021

2026

2025

2024

2023

2022

График увеличения расхода по годам

337.67

2028

2029

2027

д

313.1

319.24

316.17

322.31

325.38

328.45

334.59

331.52

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

- МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные проблемы  в системе водоснабжения п. Солянский:

- Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Сравнение протяженности трубопроводов из разных

- материалов

- Низкое качество запорной арматуры.

- Наличие тупиковых линии в системе водоснабжения. Эксплуатация тупиковых сетей влечет за собой снижение надежности системы.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

- Большие затраты на ремонтно-восстановительные работы вызванные износом трубопроводов и отсутствием дублирования магистралей.

Существующая схема водоснабжения с указанием участков, нуждающихся в перекладке.

Перспективная схема водоснабжения п. Солянский:

Перспективная схема водоснабжения п. Солянский принципиально сохраняет существующий вид.

Перспективная система водоснабжения принята централизованной, кольцевой. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также тушение пожаров, обеспечивает питьевой водой население.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и этажностью проектируемой застройки свободные напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м. Потребные напоры будут обеспечиваться насосной станцией II подьема.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства водозаборных сооружений новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Новые участки сетей и участки, подлежащие реконструкции, надлежит укладывать из полиэтиленовых труб ПЭ100-100мм ГОСТ 18599-2001. На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов. В связи с тем, что существующие водопроводные сети имеют сверхнормативный износ и недостаточную пропускную способность, необходимо выполнение работ по реконструкции и перекладке практически всех сетей водопровода.

Мероприятия по рациональному использованию воды, ее экономии:

- установка датчиков на сетях, регистрирующих утечки и порывы сетей;

- установка счетчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием;

- установка водосберегающей сантехнической арматуры;

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия  поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2019-2021 годы.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Составление проектно-сметной документации наружного водопровода п. Солянский согласно действующих строительных норм и правил.

-Получение лицензии на право пользования недрами (так как существующая лицензия действует до 25 февраля 2019года).

Второй этап строительства- 2022-2025 годы.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Демонтаж существующих стальных трубопроводов диаметром 100-150мм.

Строительство водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 185992001 диаметром 160 мм.

-Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения,  проложив водопроводные сети диаметром 160мм.

Третий этап строительства -2026-2029 (расчетный срок):

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Подключить оставшуюся часть жителей к централизованной системе водоснабжения.

-Капитальный ремонт водозаборных сооружений с устройством установок обезжелезивания и обеззараживания, для улучшения органолептических свойств питьевой воды.

-Реконструкция артезианских скважин с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

- 3 КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА ЗАБИРАЕМЫХ  ВОД

В 	соответствии 	с 	Федеральным 	Законом 	«О 	санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Контроль качества подаваемой населению воды необходимо  осуществлять по договору ЖКХ п. Солянский с лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

- 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения оперативно и эффективно снижает водохозяйственную обстановку и позволяет обеспечить население района доброкачественной питьевой водой, улучшить экологическую обстановку.

- 5 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того,  финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

- 6 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования программы развития схемы водоснабжения в 2019-2029 годах составляет:

всего 	 	 	 	 	98188,78 тыс. рублей

7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

- ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов п. Бажановский в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2019 - 2029 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение А

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоотведения поселка Тургеневский Пугачевского района Саратовской области

Саратов 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоотведения поселка Тургеневский Пугачевского района Саратовской области

01-03-19-НК

# Директор							          С.А. Шкурин

# Главный инженер проекта					Е.А. Фалалеев

# Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..2

# НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ…………………………………..…........6 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………….….......7

# 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………..…………………......7

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СВОРЕМЕННАЯ

# ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ……………………………………………………...……..7

# 1.2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………….....…8

# 2. ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ………………………..10

2.1.  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ

# ВОДОСНАБЖЕНИЯ ……………………………………………………………………..……10

2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………...….12

3. ПРИЛОЖЕНИЕ А…………………………………………………………………………....15

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения поселка Тургеневский - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эту схему.

Генеральная схема водоотведения поселка Тургеневский, Краснореченского

Муниципального 	образования 	Пугачевского 	муниципального 	района

Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральная схема водоотведения разработана творческой архитектурно-проектной мастерской «Саратовархпроект» по заказу Администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положение статьи 38, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от

29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; • Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон 	Саратовской 	области 	№78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Цель разработки перспективной схемы водоотведения состоит определении основных направлений развития системы водоотведения поселка Тургеневский, Краснореченского Муниципального 	образования 	Пугачевского 	муниципального 	района Саратовской области в соответствии с показателями генерального плана, разработке рекомендаций по оптимизации состава сооружений и сетей.

Отчет содержит составленный на основе анализа существующего положения, прогноза спроса и данных моделирования перечень мероприятий на перспективу до 2029г. и технико-экономические показатели развития системы водоотведения, включая величину потребных инвестиций на реализацию и эффекты от реализации этих мероприятий.

Величина потребных инвестиций рассчитана с учетом обеспечения нормативного объема и качества коммунальных услуг для абонентов, пользующихся услугами водоотведения.

Эффекты от реализации мероприятий определены на основании действующих тарифов на энергоносители и услуги, платы за подключение и стоимости мероприятий по охране окружающей среды. При расчете эффектов не учтены социальные, санитарно-гигиенические и иные положительные последствия намечаемых мероприятий, утвержденные методики расчета которых отсутствуют.

Уровень подробности отчетных материалов достаточен для разработки на их основе проектно-сметной документации.

Задачи разработки генеральной схемы водоотведения:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению системы водоотведения.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей поселка.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоотведения –сети водоотведения.

Цели схемы:

- обеспечение развития системы водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоотведения;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство сетей водоотведения

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Список принятых сокращений:

- МО  	муниципальное образование

- ДДУ  	детское дошкольное учреждение

- ДОУ  	детское образовательное учреждение

- МДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

- МОУ  	муниципальное образовательное учреждение

- СОШ  	средняя общеобразовательная школа

- ООШ	общая общеобразовательная школа

- СТП  	схема территориального планирования

- ЦРБ  	центральная районная больница

- ФАП  	фельдшерский пункт

- СДК  	сельский дом культуры

- ПИР  	проектно-изыскательские работы

- НТД   	 нормативно-техническая документация

- ЗСО   	 зона санитарной охраны

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Часть 2

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство

- СП 32.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО

ПКТИпромстрой, 2007

- СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водоотведение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка Тургеневский и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы отвода бытовых и производственных стоков.

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА ТУРГЕНЕВСКИЙ  И СОВРЕМЕННАЯ  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

Поселок Тургеневский – один из населенных пунктов Краснореченского муниципального образования.  Поселок расположен в северо-западной части Пугачевского района Саратовской области.  Население  поселка Тургеневский – 690 человек.

Поселок Тургеневский находится в Заволжье, среди крайних юго-восточных отрогов Каменного Сырта. Высота центра населённого пункта - 63 метра над уровнем моря. Почвы - чернозёмы южные.

Поселок расположен примерно в 6 км по прямой в северо-западном направлении от районного центра города Пугачёв. С районным центром, где находится ближайшая железнодорожная станция, поселок связан асфальтированной дорогой и рейсовым автобусом. Со всех сторон поселок окружен сельскохозяйственными полями.

Уличная сеть поселка построена прямолинейными перпендикулярно-пересекающимися линиями  и проездами.

В посёлке нет крупных промышленных предприятий, существующие небольшие предприятия ведут незначительное жилищное строительство.

Застроен поселок, в основном, одноэтажными и двухэтажными жилыми домами. Материал стен – кирпичный, деревянный и смешанный.

За последние годы строят, в основном,  одноэтажные жилые дома кирпичные коттеджного типа.  В п. Тургеневский имеются социальные объекты: дом культуры, школа, медпункт, библиотека, детский сад.

## 1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

По данным администрации в поселке Тургеневский нет централизованной системы водоотведения и сооружений для их очистки.

Основными источниками хоз.-бытовых  и производственных стоков в

поселке является жилой сектор поселка.

На территории села находятся следующие социальные объекты:

- МОУ «ООШ п. Тургеневский», этажность здания – 2, имеет отдельный вход;

- СДК «Дом культуры п. Тургеневский», этажность здания – 2, имеет отдельный вход;

- ФАП п. Тургеневский, этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- Библиотека, этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- МДОУ «Детский сад «Сказка» п. Тургеневский, этажность здания – 2, имеет отдельный вход.

На территории  поселка хозяйственно-бытовые  стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на сливную станцию.

Жители пользуются септиками, выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Рис.1.1 Схема устройства выгребной ямы

Выгребные ямы должны состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы должны периодично  откачивать  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям должны быть определены из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не допускается, к выгребу каждого дома должен быть обеспечен  подъезд ассенизационной машины.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение устройство выгребных ям в соответствии с действующими нормами и требованиями СЭС.

- ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ

# СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Исходные данные:

На 2019г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 690 чел;

Перспектива развития (1,1):

На 2029г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 759 чел;

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.m = ΣqжNж/1000

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 и равно:

50 л/сут – Для населения, проживающего в домах с водоснабжением из водоразборных колонок

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки сельской местности.

На 2019г:

Qсут.m = 690*50/1000= 34,5 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.m = 759*50/1000= 37,95 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

Qсут.mах = Ксут.maxQсут. m

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

Ксут.max=1,1

На 2019г :

Qсут.mах =1,1*34,5=37,95 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.mах =1,1*37,95 =41,75 м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.mах = Кч.maxQсут.тax/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

Кч.max=αmax βmax

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax =

1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 и равен βmax=2,3

Кч.max=1,2*2,3=2,76

Тогда

На 2019 г :

qч.mах = 2,76*37,95 /24=4,36 м3/ч

Перспектива развития:

qч.mах = 2,76*41,75 /24=4,8 м3/ч

На 2019 г :

Общий расход воды:

| Суточный | 37,95 м3/сут; |  |
| --- | --- | --- |
| Часовой | 4,36 м3/ч; |  |
| Секундный 1,21 л/с Перспектива развития: Общий расход воды: Суточный Часовой Секундный; 41,75 м3/сут; 4,8 м3/ч; 1,33 л/с.. |  |

2.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

## МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В поселке Тургеневский канализационные стоки сливать принято проектом в выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин с дальнейшем вывозом на станцию аэрации.

Необходимо  правильно  подобрать  расположение выгребных ям для каждого конкретного случая. Расположение выгребной ямы должно позволять ассенизационной машине свободный подъезд.

Местоположение выгребной ямы, а в частности, расстояние от нее до различных объектов, расположенных на участке, регулируются системами норм и правил. Ими устанавливаются такие основные правила устройства выгребной ямы:

- от выгребной ямы до дома расстояние должно составлять от пяти метров и более;

- от дна ямы до слоя грунтовых вод не меньше 1 метра;

- от края ямы до забора – не меньше 1 метра;

- до колодца или прочих источников питьевой воды при различных типах почвы должно составлять:

-более 20 метров при глинистой почве,

-более 30 метров – суглинок; -более 50 метров – супесь.

Основной сложностью при эксплуатации водоотводящих сетей малых населенных пунктов и объектов являются частые засоры сети, что обусловлено малыми расходами и отсутствием самоочищающих скоростей в коллекторах (менее 0,7 м/с). В связи с этим рекомендуется проектировать начальные участки сети с уклоном не менее 0,008 и предусматривать устройства для периодической промывки сети.

Рис.1.2 Схема расположения выгребной ямы

Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2019-2025 годы.

На этот период для обеспечения отвода стоков необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Составление проектно-сметной документации на выгребные ямы

согласно действующих строительных норм и правил.

- получение заключения СЭС на устройство выгребных ям

Второй этап строительства -2025-2029 (расчетный срок):

На этот период для обеспечения отвода стоков необходимо выполнить следующие мероприятия:

- подключение канализации жилых домов и зданий социальной сферы в выгребные ямы.

Приложение А

Схема поселка Тургеневский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Свидетельство: № 2062 от 8 августа 2016 г.

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоснабжения поселка Тургеневский Пугачевского района Саратовской области

Саратов 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАПМ «САРАТОВАРХПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

Генеральная схема водоснабжения поселка Тургеневский Пугачевского района Саратовской области

01-03-19-НВ

# Директор							          С.А. Шкурин

# Главный инженер проекта					Е.А. Фалалеев

# Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..2

# НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ …..7

# 1. 	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 	ПОЛОЖЕНИЕ 	В 	СФЕРЕ 	ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……………………………….…..8

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА И СВОРЕМЕННАЯ

# ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ………………………………………………………  …..8

1.2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………...…9 1.3.  ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………………....11

# 2.  ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………  12

2.1.  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ

# ВОДОСНАБЖЕНИЯ …………………………………………………………………………12

2.2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………….17

3.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАБИРАЕМЫХ ВОД …………………………………………23

4. .  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…23

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………23

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………………25 7.	ОЖИДАЕМЫЕ 	РЕЗУЛЬТАТЫ 	ПРИ 	РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………………25

8. ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………….26

# ВВЕДЕНИЕ

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

2

Схема водоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему.

Генеральная схема водоснабжения населенного пункта п. Тургеневский Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральная схема водоснабжения разработана творческой архитектурно-проектной мастерской «Саратовархпроект» по заказу Администрации Краснореченского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положение статьи 38, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от

29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон 	Саратовской 	области 	№78-ЗСО 	от 	23.12.2004 г.

«О муниципальных районах»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Цель разработки перспективной схемы водоснабжения состоит определении основных направлений развития системы водоснабжения населенного пункта п. Тургеневский Саратовской области в соответствии с показателями генерального плана, разработке рекомендаций по оптимизации состава сооружений и сетей.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

3

Отчет содержит составленный на основе анализа существующего положения, прогноза спроса и данных моделирования перечень мероприятий на перспективу до 2029г. и технико-экономические показатели развития системы водоснабжения, включая величину потребных инвестиций на реализацию и эффекты от реализации этих мероприятий.

Величина потребных инвестиций рассчитана с учетом обеспечения нормативного объема и качества коммунальных услуг для абонентов, пользующихся услугами водоснабжения.

Эффекты от реализации мероприятий определены на основании действующих тарифов на энергоносители и услуги, платы за подключение и стоимости мероприятий по охране окружающей среды. При расчете эффектов не учтены социальные, санитарно-гигиенические и иные положительные последствия намечаемых мероприятий, утвержденные методики расчета которых отсутствуют.

Уровень подробности отчетных материалов достаточен для разработки на их основе проектно-сметной документации.

Задачи разработки генеральной схемы водоснабжения:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению системы водоснабжения.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

4

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей населенного пункта п. Тургеневский Саратовской области. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения;

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

5

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Список принятых сокращений:

МО  	муниципальное образование

ДДУ  	детское дошкольное учреждение

ДОУ  	детское образовательное учреждение

МДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ  	муниципальное образовательное учреждение

СОШ  	средняя общеобразовательная школа

ООШ	общая общеобразовательная школа

СТП  	схема территориального планирования

ЦРБ  	центральная районная больница

ФАП  	фельдшерский пункт

СДК  	сельский дом культуры

ПИР  	проектно-изыскательские работы

НТД   	 нормативно-техническая документация

ЗСО   	 зона санитарной охраны

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

6

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО

ПКТИпромстрой, 2007

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

7

- СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населенного пункта пос. Тургеневский Саратовской области и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  П. ТУРГЕНЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННАЯ  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

8

Поселок Тургеневский – один из населенных пунктов Краснореченского муниципального образования.  Поселок расположен в северо-западной части Пугачевского района Саратовской области.  Население  поселка Тургеневский – 690 человек.

Поселок Тургеневский находится в Заволжье, среди крайних юго-восточных отрогов Каменного Сырта. Высота центра населённого пункта - 63 метра над уровнем моря. Почвы - чернозёмы южные.

Поселок расположен примерно в 6 км по прямой в северо-западном направлении от районного центра города Пугачёв. С районным центром, где находится ближайшая железнодорожная станция, поселок связан асфальтированной дорогой и рейсовым автобусом. Со всех сторон поселок окружен сельскохозяйственными полями.

Уличная сеть поселка построена прямолинейными перпендикулярно-пересекающимися линиями  и проездами.

В посёлке нет крупных промышленных предприятий, существующие небольшие предприятия ведут незначительное жилищное строительство.

Застроен поселок, в основном, одноэтажными и двухэтажными жилыми домами. Материал стен – кирпичный, деревянный и смешанный.

За последние годы строят, в основном,  одноэтажные жилые дома кирпичные коттеджного типа.  В п. Тургеневский имеются социальные объекты: дом культуры, школа, медпункт, библиотека, детский сад.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

9

1.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По данным администрации в поселке Тургеневский действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин.

Основными потребителями воды в поселке Тургеневский являются жилой и животноводческий сектор поселка.

На территории села находятся следующие социальные объекты:

- МОУ «ООШ п. Тургеневский», этажность здания – 2, имеет отдельный вход;

- СДК «Дом культуры п. Тургеневский», этажность здания – 2, имеет отдельный вход;

- ФАП п. Тургеневский, этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- Библиотека, этажность здания – 1, имеет отдельный вход;

- МДОУ «Детский сад «Сказка» п. Тургеневский, этажность здания – 2, имеет отдельный вход.

В общественные здания и жилые дома  вода подаётся непосредственно в здания с внутренней разводкой водопровода, небольшое количество потребителей частного сектора пользуются водой из водоразборных колонок, установленных на наружных сетях водопровода.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

10

Пожаротушение осуществляется насосами пожарных машин и, частично, из гидрантов. Вода на наружное пожаротушение  хранится в резервуаре чистой воды и в открытых водоёмах: пруды, водохранилище; на внутреннее пожаротушение  – в баке водонапорной башни.

Схема водоснабжения тупиковая. Сети выполнены из труб различных материалов: стальных, полиэтиленовых, асбестоцементных и чугунных труб.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: вода насосами артезианских скважин подаётся в водонапорные башни, затем в сеть потребителям, без очистных сооружений.

Водопроводные поселковые сети построены в 1978 году.

Общая протяженность поселковых  водопроводных сетей составляет 6842 п.м. в том числе:

- стальных d150мм -24,5 м;

d76 мм -28 м;

d50мм – 161,5 м

d100мм - 217,2 м

- чугунных 110мм - 792м;

- полиэтиленовые 50мм – 554,5м;

160мм – 2851,5м;

110мм – 775,5м;

63мм – 268м;

40мм - 113

- асбестоцементные  d150мм -1056 м

На сети водопровода в п. Тургеневский установлено 15 кирпичных колодца.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

11

Трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

В результате длительной эксплуатации более 50% труб пришли в негодность и требуют замены.

Наличие тупиковых участков значительно ухудшает качество воды.

## 1.3  ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Качество воды, подаваемое из скважин в поселковые разводящие сети, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», очистных сооружений нет.

На территории поселка сосредоточен  водозабор.

Подземные воды каптируются тремя буровыми скважинами, глубина которых составляет 87 метров.

Максимальный дебит скважин 108 м3/сутки.

Площадка нового водозабора представлена следующими сооружениями:

- три буровые скважины глубиной 87 метров, общим дебитом 108 м3/сутки с насосными станциями 1-го подъема;

- три водонапорных башни высотой 15м,15м,18м;

- водопровод в одну линию.

- Над буровыми скважинами построены насосные станции первого подъема. Насосные станции индивидуальные применительно к  типовым проектным решениям 901-2185.91.  Они состоят из наземных павильонов размеров в плане 5,3 м2,; 13м2;14.1 м2 и высотой 3м.

В наземных павильонах размещены: оголовки устьев водозаборных скважин по серии 4.901-16 вып1, трубопроводы с запорной арматурой, обратные клапаны, вантузы, водомеры, аппаратура электрооборудования, аппаратура управления насосами, электрообогревательные печи.

Водонапорные башни предназначены для хранения в них противопожарного, аварийного и регулирующего запасов воды.

Подача воды осуществляется из водонапорных башен в водопроводную сеть пос. Тургеневский.

# 2 ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1  БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ

# СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Исходные данные:

На 2019г.:

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 690 чел;

Индивидуальный скот:

- коровы –  135 гол;

- свиньи -127 гол;

- овцы и козы– 78 гол;

- лошади – 3 гол;

- Птица – 690 гол;

- Полив приусадебных участков – 16,8153 Га.

Животноводческий сектор – 20000 голов птицы.

Перспектива развития (1,1):

На 2029г.:

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

12

-Население, 	проживающее 	в 	домах 	с 	водоснабжением 	из

водоразборных колонок – 759 чел;

Индивидуальный скот:

-	коровы –  149 гол;

-	свиньи -140 гол;

-	овцы и козы– 86 гол;

-	лошади – 4 гол;

-	Птица – 759 гол;

-	Полив приусадебных участков – 18,5 Га.

Животноводческий сектор – 22000 голов птиц.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.m = ΣqжNж/1000

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 и равно:

50 л/сут – Для населения, проживающего в домах с водоснабжением из водоразборных колонок

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки сельской местности.

На 2019г:

Qсут.m = 690*50/1000= 34,5 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.m = 759*50/1000= 37,95 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

Qсут.mах = Ксут.maxQсут. m

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

13

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

Ксут.max=1,1

На 2019г :

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

14

Qсут.mах =1,1*34,5=37,95 м3/сут

Перспектива развития:

Qсут.mах =1,1*37,95 =41,75 м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.mах = Кч.maxQсут.тax/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

Кч.max=αmax βmax

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax =

1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 и равен βmax=2,3

Кч.max=1,2*2,3=2,76

Тогда

На 2019 г :

qч.mах = 2,76*37,95 /24=4,36 м3/ч

Перспектива развития:

qч.mах = 2,76*41,75 /24=4,8 м3/ч

Расход воды на полив территории и зеленых насаждений:

Согласно табл. 3 СП 31.13330.2012 среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на полив приусадебных участков будет равен:

На 2019г :

Зеленые насаждения:

qполив=112090*0,003=336,3 м3/сут

Твердые покрытия:

qполив=56060*0,0004=22,4 м3/сут

Итого: 358,7 м3/сут

Перспектива развития:

Суточный

qполив=358,7*1,1==394,6 м3/сут

Расход воды на наружное пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение принято согласно	СП 8.13130.2009 табл.1   –  5 л/с.

Расход воды на индивидуальный скот:

Расчет:

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

15

На 2019 г :

- коровы и лошади  	 	 q= 138 *60/1000 =8,28 м3/сут;

- овцы и козы 	 	 	q= 78 *8/1000 =0,62 м3/сут;

- Свиньи 	                                   q= 127 *15/1000 =1,91 м3/сут;

- Птица 	                                   q= 690 *1,5/1000 =1,04 м3/сут;

Животноводческий сектор:

- птица  	                            q= 20000 *1,5/1000 =30 м3/сут

Итого:

Суточный q=41,85 м3/сут

Часовой q=(41,85/24)х4 = 6,98м3/ч

Секундный q= 4,84/3,60=1,94 л/с

Перспектива развития (коэфф. 1,1):

Суточный q=46,04 м3/сут

Часовой q=7,68м3/ч

Секундный q= 2,13л/с

На 2019 г :

Общий расход воды:

| Суточный | 358,7+35,87+41,85 = 435,42 м3/сут; |
| --- | --- |
| Часовой | 4,36+6,98= 11,34 м3/ч; |
| Секундный | Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата Изм. Лист Кол. уч № док Дата Подпись 01-03-19-НВ Лист 16 1,21+1,94= 3,15 л/с. |

Перспектива развития:

Общий расход воды:

| Суточный Часовой Секундный | 394,6+39,46+46,04 = 480,1 м3/сут; 4,8+7,68= 12,48 м3/ч; 1,33+2,13= 3,46 л/с. |
| --- | --- |

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

17

435,42

439,92

420

430

440

450

4600

470

480

490

500

2019

2020

2021

2026

2025

2024

2023

2022

График увеличения расхода по год

480,1

2028

2029

2027

ам

444,42

453,42

448,92

457,9

462,4

466,9

475,9

471,4

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

# МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные проблемы  в системе водоснабжения п. Тургеневский:

- Трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Сравнение протяженности трубопроводов из разных

материалов

- Отсутствие регулирующей арматуры.

- Отсутствие очистных сооружений

- Низкое качество запорной арматуры.

- Наличие тупиковых линии в системе водоснабжения. Эксплуатация тупиковых сетей влечет за собой снижение надежности системы.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Большие затраты на ремонтно-восстановительные работы вызванные износом трубопроводов и отсутствием дублирования магистралей.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

12345-2018-ИОС4.2.ТЧ

Лист

18

Существующая схема водоснабжения с указанием участков, нуждающихся в перекладке.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

19

Перспективная схема водоснабжения пос. Тургеневский:

Перспективная схема водоснабжения принципиально сохраняет существующий вид.

Перспективная система водоснабжения принята централизованной, кольцевой. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды животноводческого сектора, а также тушение пожаров.

В соответствии со СП 31.13330.2012 и этажностью проектируемой застройки свободные напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м. Потребные напоры будут обеспечиваться насосной станцией II подьема.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

20

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства водозаборных сооружений новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Новые участки сетей и участки, подлежащие реконструкции, надлежит укладывать из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГОСТ 18599-2001. Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями. На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов. В связи с тем, что существующие водопроводные сети имеют сверхнормативный износ и недостаточную пропускную способность, необходимо выполнение работ по реконструкции и перекладке практически всех сетей водопровода.

Мероприятия по рациональному использованию воды, ее экономии:  - сокращение использование питьевой воды на полив и производственные нужды;

- установка датчиков на сетях, регистрирующих утечки и порывы сетей;

- установка счетчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием;

- установка водосберегающей сантехнической арматуры;

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

21

для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия  поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2019-2023 годы.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Составление проектно-сметной документации наружного водопровода

Пос. Тургеневский согласно действующих строительных норм и правил.

-Строительство водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 мм.

-Получение лицензии на право пользования недрами

Второй этап строительства- 2023-2026 годы.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

22

-Демонтаж существующих трубопроводов.

-Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения,  проложив водопроводные сети диаметром 32-63мм.

Третий этап строительства -2020-2023 (расчетный срок):

На III этап строительства расчетное водопотребление по поселку составит 480,1 м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Подключить оставшуюся часть жителей к централизованной системе водоснабжения.

-Капитальный ремонт водозаборных сооружений с устройством очистных сооружений.

-Реконструкция артезианских скважин с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАБИРАЕМЫХ ВОД

В 	соответствии 	с 	Федеральным 	Законом 	«О 	санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Контроль качества подаваемой населению воды необходимо  осуществлять по договору ЖКХ пос. Тургеневский с лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Реализация мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоснабжения оперативно и эффективно снижает водохозяйственную обстановку и позволяет обеспечить население района доброкачественной питьевой водой, улучшить экологическую обстановку.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

23

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того,  финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

24

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2001 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Всего инвестиций на 2019-2029 годы необходимо 70,12 млн. руб

- ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования программы развития схемы водоснабжения в 2019-2029 годах составляет:

всего 	 	 	 	 	70,12 млн. рублей

в том числе:

местный бюджет  	 	 	56,12 млн. рублей;

внебюджетные источники 	 	14 млн. рублей

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

25

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на обеспечение водоснабжением строящихся и существующих объектов пос. Тургеневский в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2019 - 2029 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение А .  Перспективная схема водоснабжения пос. Тургеневский

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

Кол. уч

№ док

Дата

Подпись

01-03-19-НВ

Лист

26